## Gesamtübersicht
Bestimmung Belastungswerte und Spitzendurchfluss
Nach SVGW Richtlinie W3, Ausgabe 2013
Objekt
Rohrweitenbestimmung vereinfachte Methode mit Belastungswerttabellen
1 Belastungswert (Loading Unit - LU) = 0.1 l/s
Verwendungszweck | LU kalt | LU warm | Anzahl | Total LU kalt | Total LU warm | Total LU gesamt
Wohnbereich
WC mit Spülkasten | 1 |  |  | 0 |  | 0
Waschtisch | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Dusche | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Badewanne | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Spülbecken | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Haushaltsgeschirrspülmaschiene | 1 |  |  | 0 |  | 0
Entnahmearmatur für Balkon | 2 |  |  | 0 |  | 0
Waschtrog | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Haushaltswaschautomat | 2 |  |  | 0 |  | 0
Entnahmearmatur für Garten und Garage | 5 |  |  | 0 |  | 0
Diverse
Bidet | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Waschrinne | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Urinoir Spülung automatisch | 3 |  |  | 0 |  | 0
Ausgussbecken | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Stand- und Wandausguss | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Getränkeautomat | 1 |  |  | 0 |  | 0
Coiffeurbrause | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Summe LU gesamt
Heizungsfüllventile sind nicht zu berücksichtigen | [5 empty] | 0
Berechnung Summendurchfluss QT in l/s
Summe LU gesamt * 0.1 l/s |  |  |  |  | l/s | 0
Berechnung Spitzendurchfluss QD in l/s
Funktionsgleichung 0.3 l/s bis 300 l/s | QT 0.353 * 0.459 |  |  |  | l/s | 0
Funktionsgleichung 0.5 l/s bis 15 l/s | QT 0.257 * 0.598 |  |  |  | l/s | 0
Auswahl Spitzendurchfluss gerundet |  |  |  |  | l/s
Bemerkungen
Verwendung in eigener Verantwortung! WVRJ 08.2013