## Tabelle1
Druckdispositiv Rapperswil - Jona
Nach SVGW Richtlinie W3, Ausgabe 2013
Objekt
Vorgaben Wasserversorgung Rapperswil-Jona
Druckzone | Überlaufkote Reservoir in Meter über Meer | Druck- schwankungen im Netz |  | Umrechnung kPa / bar
Bezeichnung | MüM. | kPa | bar
Obere Zone | 535.87 | 30 | 0.3 | 1 bar = 100'000 Pa
Untere Zone | 477.34 | 30 | 0.3 | 1 bar = 100 kPa
Zone Bollingen | 502.34 | 30 | 0.3 | 1 kPa = 0.01 bar
Zone Weid | 617.59 | 30 | 0.3 | 1 kPA = 10 mbar
Berechnung Betriebsdruck nach dem Wasserzähler
Höhe Reservoir | überlaufkote | Siehe Vorgaben | MüM.
Höhe Verteilbatterie | Druckminderer | Gemäss Projekt | MüM.
Höhenunterschied |  |  | M | 0
Umrechnung Systembetriebsdruck DP im Verteilnetz |  |  | kPa | 0
Hinweis: Druckminderer bei DP > 500 kPa einbauen!
Abzüglich:
Schwankungen Reservoir und Versorgungsltg. |  | Siehe Vorgaben | kPa | 30
Versorgungsdruck SP (bei Nulldurchfluss) |  |  | kPa | -30
Abzüglich:
Druckverlust Hausanschlussleitung | Max. 40 kPa - Angabe WV | Annahme | kPa | 40
Druckverlust Wasserzähler | Mind. 30 kPa - Herstellerangaben | Annahme | kPa | 50
Betriebsdruck nach Wasserzähler OPWZ |  |  | kPa | -120
Evtl. Abzüglich:
Druckverlust Feinfilter inkl. Verschmutzungszuschlag | Herstellerangaben | Annahme | kPa | 50
Betriebsdruck nach Feinflter OPFF |  |  | kPa | -170
Hinweis Feinfilter
Bei Verwendung eines separaten Feinfilters wird empfohlen, diesen vor dem Druckminderer einzubauen
Hinweis Druckminderer
Ist der Systembetriebsdruck DP im Verteilnetz > 500 kPA, dann ist ein Druckminderer einzubauen!
Werkseinstellung Sekundärdruck beim Druckminderer RN = 400 kPa; Eine manuelle Erhöhung des Sekundärdruckes ist möglich!
Berechnung max. zur Verfügung stehender Druckverlust nach dem Wasserzähler
Ruhedruck nach Druckminderer | Werkseinstellung |  | kPa | 400
Hinweis: Bei ungenügenden Druckverhälnissen oder dem Einbau von Spezialapparaten wird empfohlen, den Nachdruck auf 450 kPa einzustellen!
Höhe höchste/ungünstigste Entnahmestelle |  | h | MüM.
Höhe Verteilbatterie | Druckminderer | h | MüM. | 0
Höhenunterschied |  | h | M | 0
Umrechnung Höhenunterschied für Abzug |  |  | kPa | 0
Abzüglich:
Min. Fliessdruck höchste/ungünstigste Stelle |  | W3 | kPa | 100
Druckverlust Druckminderer/Kombination mit Filter | Herstellerangeben | Annahme | kPa | 50
Druckverlust Apparateeinbau (Enthärtung) | Herstellerangeben | Werte | kPa
Druckverlust Apparateeinbau (Diverses) | Herstellerangeben | Werte | kPa
Zur Verfügung stehender Druckverlust |  |  | kPa | 250
Entscheid Rohrweitenbestimmung
Vereinfachte Rohrweitenbestimmen wenn:
Belastungswerte (LU) | gemäss Tabelle 3
Max. abgewickelte Leitungslänge: | Stockwerk max. 15 m Verteilleitungen max. 35 m
Gleichzeitigkeit | gemäss Diagramm 1
Zu Verfügung stehender Druckverlust | > 150 kPa
In allen anderen Fällen = Druckverlustberechnung mit max. möglichem Druckverlust
Bemerkungen
Farblegende | Objektangaben | Objektbezogene Eingaben
| Vorgaben mit Praxiswerten | Verwendung der Standardwerte oder objektbezogene Werte
| Rechenergebnisse | Felder mit hinterlegter Berechnungsformel
Verwendung in eigener Verantwortung! |  |  |  | © WVRJ 09.2013